肇东中铁水务有限公司中心化验室
检 测 报 告
[image: image1.png]



    报告编号： ZDZTSWYXGS/ZXHYS/2025-10-22WW(10)              
样品名称： 肇东中铁水务有限公司净水厂 管网末梢水            
发送日期： 2025年10月22日                 

            肇东中铁水务有限公司中心化验室

           检 测 报 告          

	报告编号：ZDZTSWYXGS/ZXHYS/2025-10-22WW(10)          共3页   第1页

	样品名称
	肇东中铁水务有限公司

净水厂管网末梢水
	样品类型
	生活饮用水

	采样地点
	 八南食杂店等6个地点
	采样日期
	2025年10月17日

	采样人
	张丽萍
	样品数量
	6桶+6袋（无菌）

	样品特征
	澄清
	检测日期
	2025年10月17-22日

	  质量

  标准
	   GB5749-2022«生活饮用水卫生标准»

	检

测

结

论
	[image: image2.png]


本次检测以GB/T5750.1～5750.13-2023«生活饮用水标准检验方法»等方法为样品检测依据，以GB5749-2022«生活饮用水卫生标准»作为样品质量判定依据，共检测35项水质指标，检测结果均符合限值标准要求。


   (盖 章)

         日期：2025年10月22日

	备注
	


编制人：李俐                               审核人：刘旭华
肇东中铁水务有限公司中心化验室

检 测 报 告  

	报告编号：ZDZTSWYXGS/ZXHYS/2025-10-22WW(10)               共3页   第2页

	编号
	项目
	GB5749-2022
	八南
	八北
	观澜邑都 
	溪树鑫苑
	西湖小区
	  地质队
	单位
	备注

	1
	水温
	／
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	℃
	符合标准

	2
	浊度
	≤1 NTU
	0.71
	0.64
	0.61
	0.52
	0.57
	0.59
	NTU
	符合标准

	3
	色度
	≤15度
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	度
	符合标准

	4
	臭和味
	无异臭、异味
	无（0）
	无（0）
	无（0）
	无（0）
	无（0）
	无（0）
	级
	符合标准

	5
	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	文述
	符合标准

	6
	高锰酸盐指数
	≤3 mg/L
	2.5
	2.5
	2.4
	2.4
	2.4
	2.4
	mg/L
	符合标准

	7
	菌落总数
	≤100 CFU/mL
	3
	2
	2
	4
	4
	2
	CFU/mL
	符合标准

	8
	总大肠菌群
	不得检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	MPN/100mL
	符合标准

	9
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	MPN/100mL
	符合标准

	10
	氨（以N计）
	≤0.5 mg/L
	0.05
	0.05
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	mg/L
	符合标准

	11
	游离氯
	≥0.05mg/L
	0.13
	   0.09
	0.10
	0.07
	0.11
	0.13
	mg/L
	符合标准

	12
	pH值
	6.5-8.5
	8.01
	7.98
	7.96
	7.94
	7.99
	7.96
	／
	符合标准

	13
	总硬度
	≤450 mg/L
	149
	147
	149
	140
	142
	140
	mg/L
	符合标准

	14
	溶解性总固体
	≤1000 mg/L
	142
	139
	134
	130
	136
	141
	mg/L
	符合标准

	15
	氰化物
	≤0.05 mg/L
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	mg/L
	符合标准

	16
	氟化物
	≤1.0 mg/L
	0.423
	0.447
	0.396
	0.423
	0.370
	0.454
	mg/L
	符合标准

	17
	氯化物
	≤250 mg/L
	31.8
	32.4
	32.3
	31.0
	32.8
	32.4
	mg/L
	符合标准

	18
	硝酸盐
	≤10 mg/L
	0.14
	0.10
	0.11
	0.18
	0.09
	0.09
	mg/L
	符合标准

	19
	硫酸盐
	≤250 mg/L
	34.3
	33.0
	34.3
	32.2
	33.7
	34.3
	mg/L
	符合标准

	20
	氯酸盐
	≤0.7 mg/L
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	mg/L
	符合标准

	21
	亚氯酸盐
	≤0.7 mg/L
	<0.0024
	<0.0024
	<0.0024
	<0.0024
	<0.0024
	<0.0024
	mg/L
	符合标准

	22
	铁
	≤0.3mg/L
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	mg/L
	符合标准

	23
	锰
	≤0.1 mg/L
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	mg/L
	符合标准

	24
	铜
	≤1.0 mg/L
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	mg/L
	符合标准

	25
	锌
	≤1.0 mg/L
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	mg/L
	符合标准

	26
	铅
	≤0.01 mg/L
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	mg/L
	符合标准

	27
	镉
	≤0.005 mg/L
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	mg/L
	符合标准

	28
	硒
	≤0.01 mg/L
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	mg/L
	符合标准

	29
	汞
	≤0.001 mg/L
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	mg/L
	符合标准


          肇东中铁水务有限公司中心化验室

检 测 报 告

	报告编号：ZDZTSWYXGS/ZXHYS/2025-10-22WW(10)              共3页   第3页

	编号
	项目
	GB5749-2022
	八南
	八北
	观澜邑都
	溪树鑫苑
	西湖小区
	  地质队
	单位
	备注

	30
	砷
	≤0.01 mg/L
	<0.007
	<0.007
	<0.007
	<0.007
	<0.007
	<0.007
	mg/L
	符合标准

	31
	铝
	≤0.2 mg/L
	0.07
	0.07
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	mg/L
	符合标准

	32
	 铬（六价）
	≤0.05 mg/L
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	mg/L
	符合标准

	33
	 三氯甲烷
	≤0.06mg/L
	0.045
	   0.042
	0.039
	  0.041
	0.042
	0.041
	mg/L
	符合标准

	34
	总α放射性
	≤0.5 mg/L
	<0.016
	<0.016
	<0.016
	<0.016
	<0.016
	<0.016
	mg/L
	符合标准

	35
	总β放射性
	≤1.0mg/L
	<0.028
	<0.028
	<0.028
	<0.028
	<0.028
	<0.028
	mg/L
	符合标准



