肇东中铁水务有限公司中心化验室
检 测 报 告
[image: image1.png]



    报告编号： ZDZTSWYXGS/ZXHYS/2025-10-22NW(09)              
样品名称： 肇东中铁水务有限公司净水厂 城区管网水            
发送日期： 2025年10月22日                 

            肇东中铁水务有限公司中心化验室

           检 测 报 告          

	报告编号：ZDZTSWYXGS/ZXHYS/2025-10-22NW(10)          共2页   第1页

	样品名称
	肇东中铁水务有限公司

净水厂城区管网水
	样品类型
	生活饮用水

	采样地点
	 尚城一品等6个地点
	采样日期
	2025年10月20日

	采样人
	杨春华
	样品数量
	6袋（无菌）

	样品特征
	澄清
	检测日期
	2025年10月20-22日

	  质量

  标准
	   GB5749-2022«生活饮用水卫生标准»

	检

测

结

论
	
本次检测以GB/T5750.1～5750.13-2023«生活饮用水标准检验方法»等方法为样品检测依据，以GB5749-2022«生活饮用水卫生标准»作为样品质量判定依据，共检测9项水质指标，检测结果均符合限值标准要求。

   (盖 章)

         日期：2025年10月22 日

	备注
	


编制人： 沈红梅                              审核人：刘旭华
肇东中铁水务有限公司中心化验室

检 测 报 告  

	报告编号：ZDZTSWYXGS/ZXHYS/2025-10-22NW(09)               共2页   第2页

	编号
	项目
	GB5749-2022
	尚城一品
	仁和苑
	翰林院
	铁东食杂
	 盛世鑫城
	 新和家园
	单位
	备注

	1
	色度
	≤15度
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	度
	符合标准

	2
	浊度
	≤1 NTU
	0.56
	0.51
	0.59
	0.49
	0.50
	0.69
	NTU
	符合标准

	3
	臭和味
	无异臭、异味
	无（0）
	无（0）
	无（0）
	无（0）
	无（0）
	无（0）
	级
	符合标准

	4
	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	文述
	符合标准

	5
	高锰酸盐指数
	≤3 mg/L
	2.4
	2.5
	2.3
	2.4
	2.5
	2.4
	mg/L
	符合标准

	6
	总大肠菌群
	不得检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	MPN/100mL
	符合标准

	7
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	MPN/100mL
	符合标准

	8
	游离氯
	≥0.05mg/L
	0.16
	 0.11
	0.17
	0.20
	0.18
	0.25
	mg/L
	符合标准

	9
	pH值
	6.5～8.5
	7.96
	8.01
	8.04
	7.99
	   8.03
	7.98
	/
	符合标准


 
